## ННЗТ
Расчет неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ)
№ п/п | Наименование ТЭС | Вид топлива для создания запаса | Месяц | ННЗТ, тнт
1 | Амурская ТЭЦ-1 | Уголь | январь | 7200
|  |  | февраль | 7200
|  |  | март | 7200
|  |  | апрель | 7200
|  |  | май | 7200
|  |  | июнь | 7200
|  |  | июль | 7200
|  |  | август | 7200
|  |  | сентябрь | 7200
|  |  | октябрь | 7200
|  |  | ноябрь | 7200
|  |  | декабрь | 7200

## НЭЗТ
Расчет неснижаемого эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ)
|  |  | убрать, взять из Надежность | [13 empty] | блок отражаем если считаем НЭЗТ резервного топлива
№ п/п | Наименование ТЭС | Вид топлива для создания запаса | Способ доставки основного топлива на ТЭС | Месяц | Месяц в котором поставка топлива ограничена | Теплота сгорания натурального топлива по среднему значению сожженного топлива за 3 года или по данным последних замеров в случае отсутствия сжигания топлива в последние годы, ккал/кг | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии при работе с установленной мощностью ТЭС на плановый год за вычетом постоянных ограничений в схеме выдачи мощности и ограничений мощности ТЭС по причине вывода оборудования в ремонт в соответствии с утвержденными графиками ремонтов энергетического и электротехнического оборудования, гут/кВт*ч | Установленная электрическая мощность ТЭС (очереди оборудования ТЭС) на плановый год за вычетом постоянных ограничений в схеме выдачи мощности и ограничений мощности ТЭС по причине вывода оборудования в ремонт в соответствии с утвержденными графиками ремонтов энергетического и электротехнического оборудования, МВт | Расход электрической энергии на собственные нужды тепловой электростанции за сутки, при условии функционирования с установленной плановой мощностью за вычетом постоянных ограничений в схеме выдачи мощности и ограничений мощности ТЭС по причине вывода оборудования в ремонт в соответствии с утвержденными графиками ремонтов энергетического и электротехнического оборудования, млн.кВт*ч | Количество условного топлива, необходимого для функционирования ТЭС с максимальной выработкой электрической энергии в течении одних суток, т.у.т. | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии при работе по максимальному среднесуточному отпуску тепловой энергии в расчетном месяце за последние 5 лет, кг/Гкал | Максимальный среднесуточный отпуск тепловой энергии за предыдущие пять лет, тыс. Гкал. | Количество условного топлива, необходимого для функционирования ТЭС с максимальным отпуском тепловой энергии в расчетном месяце за предыдущие 5 лет, т.у.т. | Количество условного топлива, необходимого для функционирования ТЭС в расчетном месяце в течении одних суток с максимальным суточным отпуском тепловой энергии за последние 5 лет и максимальной выработкой электрической энергии, т.у.т. | Количество суток, в течение которых обеспечивается работа ТЭС в режиме "выживания", сутки | Базовая величина НЭЗТ, т.н.т. | Теплота сгорания газа, ккал/мᶟ | Теплота сгорания резервного топлива, ккал/кг | Максимальный месячный объем ограничения газа в периоды снижения температуры за последние 8 лет, м3 | НЭЗТ, т.н.т. | Количество суток, при которых поставка топлива ограничена | Количество суток в расчетном месяце | Фактический среднемесячный расход топлива в расчетный месяц за предыдущие 3 года, т.н.т. | Плановый полезный отпуск тепловой энергии, в соответствии со сводным прогнозным балансом, Гкал | Плановая месячная выработка электрической энергии, в соответствии со сводным прогнозным балансом, млн кВт*ч | Расход электроэнергии на собственные нужды ТЭС, млн.кВт*ч | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гут/кВтч | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал | Среднесуточный расход топлива в месяце с ограничением поставок топлива | НЭЗТ огр.пост, т.н.т.
1 | Амурская ТЭЦ-1 | Уголь | Транспортная доставка | Январь | да | 4712 | 391.2 | 281.7 | 0.08 | 2613.529 | 150.6 | 0.165 | 24.849 | 2638.378 | 10 | 39194.9188 | 1 | 4712 | 2 | 160 | 1 | 31 | 42706.56 | 160 | 0.083 | 0.024 | 249 | 165 | 2229.9479 | 0
|  |  |  | Февраль |  |  | 378.3 | 281.7 | 0.08 | 2527.3466 | 150.1 | 0.165 | 24.7665 | 2552.1131 |  | 37913.3955 |  |  |  | 160 |  | 28 | 38404.3 | 160 | 0.09 | 0.02 | 248 | 169
|  |  |  | Март |  |  | 397.1 | 281.7 | 0.08 | 2652.9457 | 151.6 | 0.137 | 20.7692 | 2673.7149 |  | 39719.873 |  |  |  | 160 |  | 31 | 21847.47 | 130 | 0.08 | 0.02 | 267 | 170
|  |  |  | Апрель |  |  | 432 | 280.3 | 0.07 | 2875.9104 | 160.3 | 0.76 | 121.828 | 2997.7384 |  | 44533.4652 |  |  |  | 160 |  | 30 | 22023.87 | 700 | 0.08 | 0.01 | 258 | 166
|  |  |  | Май |  |  | 434.2 | 260 | 0.02 | 2700.724 | 175.2 | 0.3 | 52.56 | 2753.284 |  | 40901.927 |  |  |  | 160 |  | 31 | 21487.1 | 300 | 0.1 | 0.02 | 249 | 171
|  |  |  | Июнь |  |  | 434.3 | 260 | 0.02 | 2701.346 | 176.5 | 0.23 | 40.595 | 2741.941 |  | 40733.4189 |  |  |  | 160 |  | 30 | 13422.67 | 200 | 0.1 | 0.02 | 240 | 170
|  |  |  | Июль |  |  | 454.4 | 260 | 0.02 | 2826.368 | 188.8 | 0.21 | 39.648 | 2866.016 |  | 42576.6384 |  |  |  | 160 |  | 31 | 17386.67 | 200 | 0.09 | 0.03 | 248 | 168
|  |  |  | Август |  |  | 457.9 | 260 | 0.02 | 2848.138 | 187.8 | 0.2 | 37.56 | 2885.698 |  | 42869.028 |  |  |  | 160 |  | 31 | 20779 | 200 | 0.06 | 0.02 | 241 | 173
|  |  |  | Сентябрь |  |  | 439.8 | 260 | 0.02 | 2735.556 | 173.6 | 0.24 | 41.664 | 2777.22 |  | 41257.5127 |  |  |  | 160 |  | 30 | 11523.7 | 200 | 0.07 | 0.02 | 241 | 172
|  |  |  | Октябрь |  |  | 428.8 | 275.7 | 0.04 | 2820.1318 | 158.1 | 0.68 | 107.508 | 2927.6398 |  | 43492.1029 |  |  |  | 160 |  | 31 | 18529 | 600 | 0.06 | 0.01 | 251 | 172
|  |  |  | Ноябрь |  |  | 377.1 | 281.7 | 0.08 | 2519.3297 | 151.5 | 0.79 | 119.685 | 2639.0147 |  | 39204.3777 |  |  |  | 160 |  | 30 | 36473 | 700 | 0.07 | 0.02 | 263 | 176
|  |  |  | Декабрь |  |  | 393.9 | 281.7 | 0.1 | 2623.6891 | 150.1 | 0.18 | 27.018 | 2650.7071 |  | 39378.0769 |  |  |  | 160 |  | 31 | 48585 | 100 | 0.08 | 0.02 | 240 | 175
Note on E4: [Threaded comment] Your application allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a latest version of Excel. Comment: Для выцбора нескольких видов доставки необходимо отметить галочкой "Комбинированная доставка". После - выбрать необходимые виды доставок
Note on K4: [Threaded comment] Your application allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a latest version of Excel. Comment: Расход электрической энергии на собственные нужды тепловой электростанции за сутки, при условии функционирования с установленной плановой мощностью за вычетом постоянных ограничений в схеме выдачи мощности и ограничений мощности ТЭС по причине вывода оборудования в ремонт в соответствии с утвержденными графиками ремонтов энергетического и электротехнического оборудования
Note on S4: [Threaded comment] Your application allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a latest version of Excel. Comment: Среднее значение сожженого топлива за 3 года или по данным последних замеров в случае отсутствия сжигания в последние годы
Note on T4: [Threaded comment] Your application allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a latest version of Excel. Comment: Среднее значение сожженого топлива за 3 года или по данным последних замеров в случае отсутствия сжигания в последние годы
Note on Z4: [Threaded comment] Your application allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a latest version of Excel. Comment: При отсутствии фактических данных за год, предшествующий планируемому, могут быть приняты значения, указанные в прогнозном объеме производства тепловой и (или) электрической энергии
Note on AD4: [Threaded comment] Your application allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a latest version of Excel. Comment: Должен определяться в соответствии с нормативно-технической документацией по топливоиспользованию ТЭС. При отсутствии информации о необходимых режимах должен определяться по тепловому балансу в соответствии с РД.34.08.552-95
Note on AE4: [Threaded comment] Your application allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a latest version of Excel. Comment: Должен определяться в соответствии с нормативно-технической документацией по топливоиспользованию ТЭС. При отсутствии информации о необходимых режимах должен определяться по тепловому балансу в соответствии с РД.34.08.552-95

## НВЗТ
Расчет вспомагательного запаса топлива (НВЗТ)
№ п/п | Наименование ТЭС | Вид топлива для создания запаса | Месяц | НВЗТ, тнт
| Амурская ТЭЦ-1 | Уголь | январь | 20000
|  |  | февраль | 30000
|  |  | март | 20000
|  |  | апрель | 10000
|  |  | май | 10000
|  |  | июнь | 10000
|  |  | июль | 10000
|  |  | август | 10000
|  |  | сентябрь | 10000
|  |  | октябрь | 20000
|  |  | ноябрь | 20000
|  |  | декабрь | 20000

## НАЗТ
Расчет аварийного запаса топлива (НАЗТ)
№ п/п | Наименование ТЭС | Вид топлива для создания запаса | Месяц | Максимальный суточный расход аварийного топлива для ПГУ/ГТУ, т.н.т/суток | Максимальная продолжительность эксплуатации оборудования на аварийном топливе, суток | НАЗТ б.в | НАЗТ, т.н.т
1 | Амурская ТЭЦ-1 | Уголь | январь | 1040 | 20 | 20800 | 13700
|  |  | февраль |  |  |  | 13800
|  |  | март |  |  |  | 13736
|  |  | апрель |  |  |  | 13726
|  |  | май |  |  |  | 13826
|  |  | июнь |  |  |  | 13947
|  |  | июль |  |  |  | 13847
|  |  | август |  |  |  | 13948
|  |  | сентябрь |  |  |  | 13847
|  |  | октябрь |  |  |  | 13736
|  |  | ноябрь |  |  |  | 13958
|  |  | декабрь |  |  |  | 13756
Note on F4: [Threaded comment] Your application allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a latest version of Excel. Comment: Определяется в соответствии с проектной документацией на оборудование ПГУ, ГТУ
Note on G4: [Threaded comment] Your application allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a latest version of Excel. Comment: Определяется в соответствии с проектной документацией на оборудование ПГУ, ГТУ. При отсутствии информации в проектной документации принимается от 3 до 5

## ОНЗТ
Расчет общего нормативного запаса топлива (ОНЗТ)
№ п/п | Наименование ТЭС | Месяц | ННЗТ, т.н.т. | НЭЗТ, т.н.т. | НЭЗТ огр.пост, т.н.т. | НВЗТ, т.н.т. | ОНЗТ, т.н.т.
1 | Амурская ТЭЦ-1 | январь | 7200 | 156.27 | 0 | 20000 | 27356.27
|  | февраль | 7200 | 123.9 | 0 | 30000 | 37323.9
|  | март | 7200 | 91.6 | 0 | 20000 | 27291.6
|  | апрель | 7200 | 59.2 | 0 | 10000 | 17259.2
|  | май | 7200 | 79.66 | 0 | 10000 | 17279.66
|  | июнь | 7200 | 100.12 | 0 | 10000 | 17300.12
|  | июль | 7200 | 134.96 | 0 | 10000 | 17334.96
|  | август | 7200 | 182.68 | 0 | 10000 | 17382.68
|  | сентябрь | 7200 | 230.4 | 0 | 10000 | 17430.4
|  | октябрь | 7200 | 278.12 | 0 | 20000 | 27478.12
|  | ноябрь | 7200 | 241.6 | 0 | 20000 | 27441.6
|  | декабрь | 7200 | 205.1 | 0 | 20000 | 27405.1

## Критичность ТЭС
Критичность ТЭС
|  |  | Влияние ТЭС на теплоснабжение потребителей |  |  |  | Влияние нагрузки ТЭС на электроэнергетический режим энергосистемы | [5 empty] | Лист отражаем только в версии Минэнерго
скрыта всегда
№ п/п | Наименование ТЭС | Месяц | Плановый полезный отпуск тепловой энергии, в соответствии со сводным прогнозным балансом, Гкал | Установленная тепловая мощность ТЭС, в соответствии со сводным прогнозным балансом, Гкал/час | Количество часов в расчетном месяце, ч | Использование установленной тепловой мощности ТЭС, % | Минимально допустимая активная мощность на ТЭС, при которой функционирование энергосистемы не будет нарушено, МВт | Установленная электрическая мощность ТЭС на плановый год, МВт | Отношение величины минимально допустимой активной мощности ТЭС к установленной мощности ТЭС, % | Уровень критичности ТЭС, % | Для расчета "Категория уровня критичности" | Категория уровня критичности
1 | #REF! | январь | 115510 | 1169 | 744 | 13.281 | 0 | 281.7 | 0 | 30 | #REF! | #REF!
|  | февраль | 98640 | 1169 | 672 | 12.5565 |  | 281.7 | 0 | 30 | #REF! | #REF!
|  | март | 73580 | 1169 | 744 | 8.46 |  | 281.7 | 0 | 20 | #REF! | #REF!
|  | апрель | 45900 | 1169 | 720 | 5.4534 |  | 280.3 | 0 | 20 | #REF! | #REF!
|  | май | 18330 | 1169 | 744 | 2.1075 |  | 260 | 0 | 10 | #REF! | #REF!
|  | июнь | 14230 | 1169 | 720 | 1.6907 |  | 260 | 0 | 10 | #REF! | #REF!
|  | июль | 12420 | 1169 | 744 | 1.428 |  | 260 | 0 | 10 | #REF! | #REF!
|  | август | 12160 | 1169 | 744 | 1.3981 |  | 260 | 0 | 10 | #REF! | #REF!
|  | сентябрь | 14820 | 1169 | 720 | 1.7608 |  | 260 | 0 | 10 | #REF! | #REF!
|  | октябрь | 46140 | 1169 | 744 | 5.3051 |  | 275.7 | 0 | 20 | #REF! | #REF!
|  | ноябрь | 83060 | 1169 | 720 | 9.8684 |  | 281.7 | 0 | 20 | #REF! | #REF!
|  | декабрь | 114730 | 1169 | 744 | 13.1914 |  | 281.7 | 0 | 30 | #REF! | #REF!
Note on I7: [Threaded comment] Your application allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a latest version of Excel. Comment: Определяется по последнему зимнему контрольному замеру потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения на объектах электроэнергетики
Note on J7: [Threaded comment] Your application allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a latest version of Excel. Comment: За вычетом постоянных ограничений в схеме выдачи мощности и ограничений мощности ТЭС по причине вывода оборудования в ремонт в соответствии с утвержденными графиками ремонтов энергетического и электротехнического оборудования

## Справочники
Лист Критичность ТЭС
Группа показателей | Вес группы | Показатель критичности | Вес показателя | Балл
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Влияние на теплоснабжение | 0.5 | Использование уст тепл мощности, % | 1 | 0 | 1e-15 | 5 | 10 | 25 | 40
|  |  |  | 0 | 5 | 10 | 25 | 40 | 2000000000
Влияние нагрузки ТЭС на электроэнергетический режим энергосистемы | 0.5 | Отношение величины минимально допустимой активной мощности ТЭС к установленной мощности ТЭС, % | 1 | 0 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 2000000000
Трубопроводный способ доставки
Аналитические показатели | 0.5 | Уровень резервирования топливоснабжения | 0.7 | Балл 0: Наличие резерва элементов ПС и ТХ; Балл 3: Наличие резерва элементов ПС или ТХ; Балл 5: Отсутствие резерва элементов ПС и ТХ
|  | Протяженность подводящего трубопровода, км | 0.3 |  | 1e-10 | 1 | 3 | 5 | 10
|  |  |  | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2000000000 | 0-расположение ТЭС на территории источника топлива
Транспортный способ доставки
Аналитические показатели | 0.5 | Количество точек отправки топлива | 0.3 | Балл 0: 3; Балл 2: 2; Балл 5: 1
|  | Средневзвеш. Время поставки топлива от разных поставщиков, суток | 0.7 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3
|  |  |  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2000000000
Конвейерный способ доставки
только Статистические
Для всех способов доставки одинаковые
Статистические | 0.5 | Статистика нарушений нормативов запасов топливаза последние 5 лет | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10
|  |  |  | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2000000000
|  | Отношение факт. Суточного использования топлива за последние 5 лет к количеству топлива для расчета базового НЭЗТ | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8
|  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 2000000000