## ННЗТ
№ п/п | Наименование ТЭС | Вид топлива для создания запаса | Месяц | ННЗТ, тнт
1 | Челябинская ТЭЦ-1 | Природный газ | Январь | 46674.1038
|  |  | Февраль | 46454.6953
|  |  | Март | 45920.191
|  |  | Апрель | 39902.2261
|  |  | Май | 39444.9046
|  |  | Июнь | 36576.71
|  |  | Июль | 33307.9867
|  |  | Август | 18725.2365
|  |  | Сентябрь | 29594.2166
|  |  | Октябрь | 38626.4097
|  |  | Ноябрь | 43589.1032
|  |  | Декабрь | 46879.1483

## НЭЗТ
№ п/п | Наименование ТЭС | Вид топлива для создания запаса | Способ доставки основного топлива на ТЭС | Месяц | Месяц в котором поставка топлива ограничена | Теплота сгорания натурального топлива по среднему значению сожженного топлива за 3 года или по данным последних замеров в случае отсутствия сжигания топлива в последние годы, ккал/кг | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии при работе с установленной мощностью ТЭС на плановый год за вычетом постоянных ограничений в схеме выдачи мощности и ограничений мощности ТЭС по причине вывода оборудования в ремонт в соответствии с утвержденными графиками ремонтов энергетического и электротехнического оборудования, гут/кВт*ч | Установленная электрическая мощность ТЭС (очереди оборудования ТЭС) на плановый год за вычетом постоянных ограничений в схеме выдачи мощности и ограничений мощности ТЭС по причине вывода оборудования в ремонт в соответствии с утвержденными графиками ремонтов энергетического и электротехнического оборудования, МВт | Расход электрической энергии на собственные нужды тепловой электростанции за сутки, при условии функционирования с установленной плановой мощностью за вычетом постоянных ограничений в схеме выдачи мощности и ограничений мощности ТЭС по причине вывода оборудования в ремонт в соответствии с утвержденными графиками ремонтов энергетического и электротехнического оборудования, млн.кВт*ч | Количество условного топлива, необходимого для функционирования ТЭС с максимальной выработкой электрической энергии в течении одних суток, т.у.т. | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии при работе по максимальному среднесуточному отпуску тепловой энергии в расчетном месяце за последние 5 лет, кг/Гкал | Максимальный среднесуточный отпуск тепловой энергии за предыдущие пять лет, тыс. Гкал. | Количество условного топлива, необходимого для функционирования ТЭС с максимальным отпуском тепловой энергии в расчетном месяце за предыдущие 5 лет, т.у.т. | Количество условного топлива, необходимого для функционирования ТЭС в расчетном месяце в течении одних суток с максимальным суточным отпуском тепловой энергии за последние 5 лет и максимальной выработкой электрической энергии, т.у.т. | Количество суток, в течение которых обеспечивается работа ТЭС в режиме "выживания", сутки | Базовая величина НЭЗТ, т.н.т. | Коэффициент риска ТЭС | Коэффициент, учитывающий категорию риска при возможном ограничении газоснабжения | Теплота сгорания газа, ккал/мᶟ | Теплота сгорания резервного топлива, ккал/кг | Максимальный месячный объем ограничения газа в периоды снижения температуры за последние 8 лет, м3 | НЭЗТ, т.н.т. | Количество суток, при которых поставка топлива ограничена | Количество суток в расчетном месяце | Фактический среднемесячный расход топлива в расчетный месяц за предыдущие 3 года, т.н.т. | Плановый полезный отпуск тепловой энергии, в соответствии со сводным прогнозным балансом, Гкал | Плановая месячная выработка электрической энергии, в соответствии со сводным прогнозным балансом, млн кВт*ч | Расход электроэнергии на собственные нужды ТЭС, млн.кВт*ч | Среднесуточный расход топлива в месяце с ограничением поставок топлива | НЭЗТ огр.пост, т.н.т.
1 | Челябинская ТЭЦ-1 | Уголь | Транспортная доставка | Январь | нет | 4300 | 236.8 | 307.74 | 0.87595 | 1541.5227 | 166.3 | 15.36 | 2554.368 | 4095.8907 | 7 | 46674.1038 | 0 | 0.2 | 1 | 4300 | 0.14 | 0 | 1 | 31 | 37310.3333 | 150 | 0.083 | 0.024 | 1203.5591 | 3958.58
|  |  |  | Февраль | нет |  | 257.7 | 308.97 | 0.88909 | 1681.7986 | 172.9 | 13.851 | 2394.8379 | 4076.6365 |  | 46454.6953 | 0.15 |  |  |  | 0.41 | 6968.2043 | 1 | 28 | 44195 | 160 | 0.09 | 0.02 |  | 0
|  |  |  | Март | нет |  | 259.1 | 312.26 | 0.85509 | 1720.203 | 167.6 | 13.78 | 2309.528 | 4029.731 |  | 45920.191 | 0.15 |  |  |  | 0.12 | 6888.0286 | 1 | 31 | 58649 | 130 | 0.08 | 0.02 |  | 0
|  |  |  | Апрель | нет |  | 309.9 | 302 | 0.84439 | 1984.4781 | 170.6 | 8.893 | 1517.1458 | 3501.6239 |  | 39902.2261 | 0 |  |  |  | 0.22 | 5837.93 | 1 | 30 | 22711 | 700 | 0.08 | 0.01 |  | 0
|  |  |  | Май | нет |  | 375.1 | 273.55 | 0.73268 | 2187.7796 | 176 | 7.237 | 1273.712 | 3461.4916 |  | 39444.9046 | 0.15 |  |  |  | 0.29 | 5916.7357 | 1 | 31 | 51199 | 300 | 0.1 | 0.02 |  | 0
|  |  |  | Июнь | нет |  | 389.4 | 320 | 0.86246 | 2654.7485 | 199.8 | 2.778 | 555.0444 | 3209.7929 |  | 36576.71 | 0.15 |  |  |  | 0.31 | 5486.5065 | 1 | 30 | 53923 | 190 | 0.1 | 0.02 |  | 0
|  |  |  | Июль | нет |  | 394.6 | 284.52 | 0.74635 | 2400.0074 | 199.9 | 2.616 | 522.9384 | 2922.9458 |  | 33307.9867 | 0.15 |  |  |  | 0.23 | 4996.198 | 1 | 31 | 58514.6667 | 200 | 0.09 | 0.03 |  | 0
|  |  |  | Август | нет |  | 388.6 | 156.13 | 0.38633 | 1306.0037 | 199.9 | 1.687 | 337.2313 | 1643.235 |  | 18725.2365 | 0.15 |  |  |  | 0.2 | 2808.7855 | 1 | 31 | 42722.7667 | 200 | 0.06 | 0.02 |  | 0
|  |  |  | Сентябрь | нет |  | 382.8 | 266.33 | 0.74338 | 2162.261 | 199.9 | 2.175 | 434.7825 | 2597.0435 |  | 29594.2166 | 0 |  |  |  | 0.19 | 4827.38 | 1 | 30 | 22976.1667 | 200 | 0.07 | 0.02 |  | 0
|  |  |  | Октябрь | нет |  | 308.9 | 310.32 | 0.82818 | 2044.7629 | 175.3 | 7.672 | 1344.9016 | 3389.6645 |  | 38626.4097 | 0.15 |  |  |  | 0.13 | 5793.9615 | 1 | 31 | 61993.3333 | 600 | 0.06 | 0.01 |  | 0
|  |  |  | Ноябрь | нет |  | 267.5 | 300 | 0.8496 | 1698.732 | 174.9 | 12.158 | 2126.4342 | 3825.1662 |  | 43589.1032 | 0.15 |  |  |  | 0.23 | 6538.3655 | 1 | 30 | 52801.6667 | 700 | 0.07 | 0.02 |  | 0
|  |  |  | Декабрь | нет |  | 251.3 | 292.9 | 0.83863 | 1555.7904 | 171.5 | 14.916 | 2558.094 | 4113.8844 |  | 46879.1483 | 0.15 |  |  |  | 0.1 | 7031.8722 | 1 | 31 | 52390.6667 | 100 | 0.08 | 0.02 |  | 0

## НАЗТ
№ п/п | Наименование ТЭС | Вид топлива для создания запаса | Месяц | Максимальный суточный расход аварийного топлива для ПГУ/ГТУ, т.н.т/суток | Максимальная продолжительность эксплуатации оборудования на аварийном топливе, суток | НАЗТ б.в | Месяц | НАЗТ, т.н.т
1 | Челябинская ТЭЦ-1 | Мазут | Январь | 2000 | 4 | 700 | Январь | 800
|  |  | Февраль |  |  |  | Февраль | 700
|  |  | Март |  |  |  | Март | 600
|  |  | Апрель |  |  |  | Апрель | 500
|  |  | Май |  |  |  | Май | 400
|  |  | Июнь |  |  |  | Июнь | 400
|  |  | Июль |  |  |  | Июль | 300
|  |  | Август |  |  |  | Август | 400
|  |  | Сентябрь |  |  |  | Сентябрь | 500
|  |  | Октябрь |  |  |  | Октябрь | 600
|  |  | Ноябрь |  |  |  | Ноябрь | 700
|  |  | Декабрь |  |  |  | Декабрь | 700
Note on E1: Определяется в соответствии с проектной документацией на оборудование ПГУ, ГТУ
Note on F1: Определяется в соответствии с проектной документацией на оборудование ПГУ, ГТУ. При отсутствии информации в проектной документации принимается от 3 до 5

## ОНЗТ
№ п/п | Наименование ТЭС | Месяц | ННЗТ, т.н.т. | НЭЗТ, т.н.т. | ОНЗТ, т.н.т.
1 | Челябинская ТЭЦ-1 | Январь | 47614.9038 | 7381.27 | 54996.1738
|  | Февраль | 46454.6953 | 6968.2043 | 53422.8996
|  | Март | 45920.191 | 6888.0286 | 52808.2196
|  | Апрель | 39902.2261 | 6628.93 | 46531.1561
|  | Май | 39444.9046 | 5916.7357 | 45361.6403
|  | Июнь | 36576.71 | 5486.5065 | 42063.2165
|  | Июль | 33307.9867 | 4996.198 | 38304.1847
|  | Август | 18725.2365 | 2808.7855 | 21534.022
|  | Сентябрь | 29594.2166 | 3728.83 | 33323.0466
|  | Октябрь | 38626.4097 | 5793.9615 | 44420.3712
|  | Ноябрь | 43589.1032 | 6538.3655 | 50127.4687
|  | Декабрь | 46879.1483 | 7031.8722 | 53911.0205